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ALGUS, kuupäev: ............... 20....
LÕPP, kuupäev: ............... 20....

Kuupäev: ...............
Tootmismooduli: ...............
Tootmismooduli testitav osa: ...............
Testitud tootmismooduli W-kood: ...............
Testitud tootmismooduli nimivõimsus: ............... MW; ............... MVA
Liitumispunkti asukoht:

Katsetuste läbiviimse eest vastutav isik: …………………… …………………….
Kontaktandmed:
tel: ...............
e-mail...............

Põhivõrguettevõtja poolne kontaktisik(ud) katsetuste läbiviimisel:
	Nimi: ...............
	tel: ...............
	e-mail: ...............
Põhivõrguettevõtja EJK kontaktisiku kontaktandmed:
	Nimi: ...............
	tel: ...............
	e-mail: ...............
Põhivõrguettevõtja poolne testikava kooskõlastus:
	Kooskõlastaja nimi: ...............
	Kuupäev: ...............
	Allkiri: ...............
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	Jrk. NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	0.1
	Kvaliteedi mõõtmine
	Kõik piirangud on väljas, tootmismooduli talitleb normaalrežiimil.

TEADE tootmismooduli poolt kvaliteedi mõõtmiste alustamise kohta, mis kestavad vähemalt 7 päeva järjest.
	Teiste katsetuste tegemine tootmismoodulis ei ole lubatud.
Kvaliteedi mõõtmiste alustamise TEATE saamise kohta tehakse kirjalik sissekanne.

TESTI ALGUS
	Katsetuste ajal ei tohi teha seadistustöid, reguleerimisi, ega tootmismooduli käsitsi sisse välja lülitamisi. Samuti ei tohi teha muid lülitusi tootmismooduli elektripaigaldises.

Katse alusel tuleb mõõta reaktiivvõimsuse hoidmise täpsust Q=0 Mvar. 
	
	
	

	0.2
	
	Peale p. 0.1 vähemalt 7 päeva möödudes antakse tootmismooduli poolt TEADE kvaliteedimõõtmiste lõpetamise kohta EJK-le.
	Kvaliteedimõõtmiste lõpetamise TEATE kättesaamisest tehakse kirjalik sissekanne.

TESTI LÕPP
	
	
	
	

	Katsekava punktide 1-10 teostamine on lubatud vaid juhul, kui kvaliteedimõõtmised on tehtud, ning tootmismooduli poolt esitatud kvaliteedimõõtmiste lühiaruanne on põhivõrguettevõtja poolt heaks kiidetud ning selle kohta on esitatud kirjalik teade energiasüsteemi juhtimiskeskusele ja katsetuste teostajale. Kvaliteedimõõtmiste lühiaruande näidis on toodud käesoleva punktis 1.7. Kvaliteedimõõtmiste täismahus raport lisatakse lõplikku katsetuste aruande koosseisu. Katsete 1-10 algtingimuse juures nõutud aktiivvõimsuse miinimumväärtuse juures arvestatakse väljundvõimsuse 1 minuti keskmise suurusega liitumispunktis.



	Jrk. NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	2
	Väljund-võimsuse avariiline vähendamine
	Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord
, P80 % Pn
	Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS
	Võimsuse avariiline vähendamine võib toimuda tootmismooduli võimsuslülitite väljalülitamise teel. Piirangute XX arv ja suurus sõltub tootmismooduli võimsusest ja konfiguratsioonist
Kui mahakoormamine toimub võimsuslülitite lülitamise teel, võib väljundvõimsuse piiri alandada. Kui mahakoormuse kiirus sõltub väljundvõimsusest, tuleb lähtuda 80% nimivõimsusest või vahemikus 80%... 60% nimivõimsusest puhul lisama katsetulemusele imitatsiooni arvutusmudelil, mis kinnitaks vastavust võrgueeskirjale.
	
	
	

	2.1.
	
	Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut 
P 80 % Pn
	Tootmismooduli	P
 avariiline piirang 0 % 
-SISSE
	
	
	
	

	2.2.
	
	p.2.1. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI	P 
avariiline piirang 0 % 
-VÄLJA
	
	
	
	

	2.x.
	
	Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut
P 80 % Pn
	TOOTMISMOODULI	P
avariiline piirang XX % 
-SISSE
	
	
	
	

	2.y.
	
	p.2.x. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI	P
avariiline piirang XX % 
-VÄLJA
	
	
	
	

	2.z.
	
	Peale korraldust p.2.y on tootmismoodul saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning ilmaoludele vastavat maksimaalset väljundvõimsust on antud 5 minutit.
	TESTI LÕPP
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	Jrk. NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	2-e testi vahe vähemalt 5 minutit

	3
	Aktiivvõimsuse
sujuv reguleerimine Sekundaar- reguleerimine
	Kõik tootmisüksused on töös,
normaalolukord, P 80 % Pn
	maksimaalne lubatud P=100 %,
TESTI ALGUS
	Väljundvõimsuse vähendamine ja taastamine peab toimuma sujuva reguleerimise abil etteantud kiirusega. Testi jooksul ei tohi tootmismoodulit sisse/välja lülituda.

Liitumispunktis saavutatakse SCADA kaudu edastatud sättevääruse lähedane väärtus. Lubatud hälve ±5% nimivõimsusest või maksimaalselt 5MW.
	
	
	

	3.1.
	
	Energiapargi moodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P 80 % Pn
	SISESTADA P reguleerimise kiirus …… [MW/min]
SISESTADA maksimaalne lubatud P = 80 % Pn
	
	
	
	

	3.2.
	
	p.3.1. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud
P = 60 % Pn
	
	
	
	

	3.3.
	
	p.3.2. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud
P = 40 % Pn
	
	
	
	

	3.4.
	
	p.3.3. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = MIN % Pn
	
	
	
	

	3.5.
	
	p.3.4. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud
P = 100 % Pn
	
	
	
	

	3.6.
	
	Peale korraldust p.3.5. on energiapargimoodul saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning ilmaoludele vastavat maksimaalset väljundvõimsust on antud 5 minutit.
	TESTI LÕPP
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	Jrk.
NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	2-e testi vahe vähemalt 5 minutit

	4
	Reaktiiv
võimsuse reguleerimine režiimil U=const
	Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P50 % Pn
	Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS
	Väljundvõimsust ei tohi piirata. Kõigi tuulikute töös olek peab olema tagatud vähemalt 50 % ajast igal pinge seadeväärtuse juures P50 % Pn. Pinge seadeväärtused XXX, YYY ja ZZZ määratakse EJK poolt.

Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele.

Kõigi kolme astme juures muudetakse EJK poolt võrgus pinget (KP või reaktori lülitamine või jõutrafo astme muutmine). Katsetulemuste aruandes tuleb need muutused ja nendele vastav tootmismooduli käitumine ära näidata.
	
	
	

	4.1.
	
	Energiapargimoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50% Pn
	TOOTMISMOODULI juhtimine U=const- SISSE, säte U=XXX kV
	
	
	
	

	4.2.
	
	Energiapargimoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50% Pn
Peale 4.1 korraldust on möödunud mitte vähem kui 8 tundi
	TOOTMISMOODULI juhtimine U=const, säte U=YYY kV
	
	
	
	

	4.3.
	
	Tootmismooduli annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50% Pn
Peale 4.2 korraldust on möödunud mitte vähem kui 8 tundi
	TOOTMISMOODULI juhtimine U=const, säte U=ZZZ kV
	
	
	
	

	4.4.
	
	Peale 4.3 korraldust on möödunud mitte vähem kui 8 tundi
	TOOTMISMOODULI juhtimine U=const- VÄLJA
	
	
	
	

	4.5.
	
	Peale korraldust p.4.4 on tootmismoodul saavutanud normaaltalitluse reaktiivvõimsuse (Q=0 Mvar) ning talitleb 5 minutit..
	TESTI LÕPP
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	Jrk.
NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	2-e testi vahe vähemalt 5 minutit

	5
	Tootmis-mooduli P/Q karakteristiku mõõtmine liitumispunktis
	Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P80 % Pn
	Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS
	Väljundvõimsuse vähendamine ja taastamine peab toimuma sujuva reguleerimise abil etteantud kiirusega. Testi jooksul ei tohi tootmismoodul sisse/välja lülituda.

Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele.
	
	
	

	5.1.
	
	tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P80 % Pn
	TOOTMISMOODULI juhtimine Q=const - SISSE
TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA + Q MAX
	
	
	
	

	5.2.
	
	p.5.1. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus
Q SISESTADA - Q MAX
	
	
	
	

	5.3.
	
	p.5.2. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 80 % Pn
TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = - Q MAX
	
	
	
	

	5.4.
	
	p.5.3. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus
Q SISESTADA + Q MAX
	
	
	
	

	5.5.
	
	p.5.4. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 70 % Pn
TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = +Q MAX
	
	
	
	

	5.6.
	
	p.5.5. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA - Q MAX
	
	
	
	

	5.7.
	
	p.5.6. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 60 % Pn
TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = -Q MAX
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	Jrk.
NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	5.8.
	Tootmis-mooduli P/Q karakteristiku mõõtmine liitumispunktis
	p.5.7. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA +Q MAX
	Väljundvõimsuse vähendamine ja taastamine peab toimuma sujuva reguleerimise abil etteantud kiirusega. Testi jooksul ei tohi tootmismoodul sisse/välja lülituda.

Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele.
	
	
	

	5.9.
	
	p.5.8. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 50 % Pn
TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = +Q MAX
	
	
	
	

	5.10.
	
	p.5.9. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA - Q MAX
	
	
	
	

	5.11.
	
	p.5.10. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 40 % Pn
TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = -Q MAX
	
	
	
	

	5.12.
	
	p.5.11. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA +Q MAX
	
	
	
	

	5.13.
	
	p.5.12. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 30 % Pn
TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = +Q MAX
	
	
	
	

	5.14.
	
	p.5.13. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA -Q MAX
	
	
	
	

	5.15.
	
	p.5.14. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 20 % Pn
TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = -Q MAX
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	Jrk.
NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	5.16.
	Tootmis-mooduli P/Q karakteristiku mõõtmine liitumispunktis
	p.5.15. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus
Q SISESTADA +Q MAX
	Väljundvõimsuse vähendamine ja taastamine peab toimuma sujuva reguleerimise abil etteantud kiirusega. Testi jooksul ei tohi tootmismoodul sisse/välja lülituda.

Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele
	
	
	

	5.17.
	
	p.5.16. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 10 % Pn

TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q = +Q MAX
	
	
	
	

	5.18.
	
	p.5.17. korraldusest on möödunud 11 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus
Q SISESTADA -Q MAX
	
	
	
	

	5.19.
	
	p.5.18. korraldusest on möödunud 11 min
	SISESTADA maksimaalne lubatud P = 100 % Pn (P piirang välja)

TOOTMISMOODULI juhtimine Q=const - VÄLJA
	
	
	
	

	5.20.
	
	Peale korraldust p.4.4 on tootmismoodul saavutanud normaaltalitluse reaktiivvõimsuse (Q=0 Mvar) ning talitleb 5 minutit.
	TESTI LÕPP
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	Jrk.
NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	2-e testi vahe vähemalt 5 minutit

	6
	Reaktiiv-võimsuse reguleerimine Q=const
	Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P20 % Pn
	Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS
	Testi jooksul ei tohi tootmismoodul sisse/välja lülituda.

Seadeväärtuse hoidmise täpsus liitumispunktis
+/- 10 % Pn-st
Reaalne katsekava kohandatakse vastavalt kokkulepitud juhtimissignaalidele.

Kõigi kolme astme juures muudetakse EJK poolt võrgus pinget (KP või reaktori lülitamine või jõutrafo astme muutmine). Katsetulemuste aruandes tuleb need muutused ja nendele vastav tootmismooduli käitumine ära näidata.
	
	
	

	6.1
	
	Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P20 % Pn
	TOOTMISMOODULI juhtimine Q=const - SISSE

TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA Q = +½ Q MAX
	
	
	
	

	6.2
	
	p.6.1. korraldusest on möödunud 60 min
	TOOTMISMOODULI seadeväärtus Q SISESTADA Q = -½ Q MAX
	
	
	
	

	6.3
	
	p.6.2. korraldusest on möödunud 60 min
	TOOTMISMOODULI juhtimine Q=const - VÄLJA
	
	
	
	

	6.4
	
	Peale korraldust p.6.3. on tootmismoodul saavutanud normaaltalitluse reaktiivvõimsuse (Q=0 Mvar) ning talitleb 5 minutit..
	TESTI LÕPP
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	Jrk.
NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	2-e testi vahe vähemalt 5 minutit

	7
	Lühiajaline võrguühenduse katkemine
	Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P50 % Pn
	Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS
	Enne VL väljalülitamist peavad kõik inverterid olema töös ning peale VL  sisselülitamist uuesti võrku lülituma.
	
	
	

	7.1.
	
	Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50 % Pn
	Tootmismoodul VL …… VÄLJA
	
	
	
	

	7.2
	
	p.7.1. korraldusest on möödunud 10 sekundit
	Tootmismooduli VL …… SISSE
	
	
	
	

	7.3
	
	Peale korraldust p.7.2. on tootmismoodul saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning ilmaoludele vastavat maksimaalset väljundvõimsust on antud 5 minutit.
	TESTI LÕPP
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	Jrk.
NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	2-e testi vahe vähemalt 5 minutit

	8
	Lühiajaline võrguühenduse katkemine ilma keskse juhtimissüsteemita
	Kõik tootmisüksused on töös , P50 % Pn

Eelnevalt on tööst välja viidud tootmismooduli juhtimisarvuti.
	Kõik piirangud on maas / TESTI ALGUS
	Enne VL väljalülitamist peavad kõik inverterid olema töös ning peale VL sisselülitamist uuesti võrku lülituma.
	
	
	

	8.1.
	
	Tootmismoodul annab vähemalt 5 minuti jooksul toodangut P50 % Pn
	Tootmismooduli VL …… VÄLJA
	
	
	
	

	8.2
	
	p.8.1. korralduses on möödunud 10 sekundit
	Tootmismooduli VL …… SISSE
	
	
	
	

	8.3
	
	Peale korraldust p.8.2. on tootmismoodul saavutanud piiranguteta püsitalitluse ning ilmaoludele vastavat maksimaalset väljundvõimsust on antud 5 minutit.
	TESTI LÕPP
	
	
	
	

	2-e testi vahe vähemalt 5 minutit

	9.1
	Talitlus ilma keskse juhtimissüsteemita 24 h
	TEADE tootmismooduli poolt, et tootmismooduli juhtimisarvuti on tööst välja viidud.
	TESTI ALGUS
[katse ajal ei tohi käsklusi anda / EJK ei sekku]
	Teisi katsetusi tootmismoodulis samal ajal ei tohi teostada.
	
	
	

	9.2
	
	24 tundi peale punkti 9.1 teate saamist
antakse tootmismooduli poolt uus TEADE, et tootmismooduli juhtimisarvuti on töösse viidud.
	[katse ajal ei tohi käsklusi anda / EJK ei sekku]
TESTI LÕPP
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	Jrk.
NR
	NIMETUS
	EELNEV OLUKORD/TINGIMUS
	ENERGIASÜSTEEMI-JUHTIMISKESKUS TEGEVUS
	MÄRKUS
	MÄRGE [OK/-]
	KUUPÄEV [PP.KK.AA]
	KELL [TT.MM]

	2-e testi vahe vähemalt 5 minutit

	10
	Primaar- reguleerimine. ala- ja ülesageduslik talitlus.
	Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord , P 40 % Pn

Primaarreguleerimise katse peab toimuma koostöös EJK-ga.

Kõik juhtimiskäsud ja edastamise ajad peavad olema esitatud raportis.
	Primaarreguleerimise aktiveerimise ja seadistamise signaalid edastab energiasüsteemi juhtimiskeskus.
	Täpsem katsekava tuleb eelnevalt kooskõlastada põhivõrguettevõtjaga.
	
	
	

	11
	Automaatne sageduse taastamise reserv (aFRR)
	Kõik tootmisüksused on töös, normaalolukord, P 40 % Pn
Sagedusreservi katse peab toimuma koostöös EJK-ga.
Kõik juhtimiskäsud ja edastamise ajad peavad olema esitatud raportis
	Reservi aktiveerimise ja seadeväärtuse signaalid edastab energiasüsteemi juhtimiskeskus.
	Täpsem katsekava tuleb eelnevalt kooskõlastada põhivõrguettevõtjaga. 
	
	
	

	12
	Lisakatsed vastavalt vajadusele
	
	
	Lisakatsed, mis tõestavad tootmismooduli vastavust tehnilisele võimekusele (näiteks FACTS seadmete testimine jms)
	
	
	

	13
	PINGELOHU LÄBIMISE
VÕIME katse
	Katse toimumisest teavitatakse eelnevalt tootmismooduli omanikku.
	
	Katse teostab põhivõrguettevõtja. Lühise pikkus kuni 250 ms;

Katse teostamiseks vajalik lühis (1f- m; 2f-m või 3f) teostatakse
	
	
	

	Liitumispunktis või sellele võimalikult lähedal

	
	Kliendi soovil sagedusreservide eelkvalifitseerimine
	
	Vastavalt sagedusreservi tüübile
	Vastavalt sagedusreservide eelkvalifitseerimise nõuetele
	
	
	



